ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΠΥΡΓΟΥ  ΨΥΞΕΩΣ

Α) Εργασίες ανά έτος - πριν την έναρξη θερινής περιόδου (Απρίλιο)

- Εκκένωση του πύργου από νερό

- Μηχανικός καθαρισμός, αφαίρεση των στερεών αλάτων από τα τοιχώματα και τον πυθμένα.

- Έλεγχος και χημικός καθαρισμός των μπεκ.

- Έλεγχος των διαφραγμάτων του πύργου & καθαρισμός τους

- Έλεγχος στάθμης νερού

- Έλεγχος φλοτεροδιακόπτη & ρύθμιση.

- Εξάρμωση & καθαρισμός φίλτρου νερού του πύργου

- Έλεγχος σταγονοσυλλεκτών

- Αντικατάσταση ελαστικού παρεμβύσματος στις θυρίδες

- Έλεγχος ιμάντων των κινητήρων.

- Ρύθμιση & τάνυση ιμάντων

- Έλεγχος εδράνων των φυγοκεντρικών ανεμιστήρων

- Λίπανση εσφεροτριβέων

- Έλεγχος προστατευτικών πλεγμάτων των ανεμιστήρων & απομάκρυνση πιθανών συσσωρευμένων σκουπιδιών.

- Έλεγχος κινητήρων πύργου ψύξεως

- Αμπερομέτρηση  κινητήρα & αντλιών πύργου

- Έλεγχος στεγανότητας-θορύβων αντλιών ΠΨ

- Έλεγχος μανομετρικού αντλιών

- Έλεγχος και ρύθμιση του flow - switch

- Επαναπλήρωση του πύργου με την απαιτούμενη ποσότητα νερού

- Έλεγχος διαρροών.

Β) Εργασίες ανά εξάμηνο

- Έλεγχος εδράνων των φυγοκεντρικών ανεμιστήρων

- Έλεγχος μανομετρικού αντλιών

Γ) Εργασίες ανά τρίμηνο

- Έλεγχος φλοτεροδιακόπτη & ρύθμιση

- Έλεγχος ιμάντων των κινητήρων

- Ρύθμιση & τάνυση ιμάντων

- Λίπανση εσφεροτριβέων

- Έλεγχος προστατευτικών πλεγμάτων των ανεμιστήρων & απομάκρυνση πιθανών συσσωρευμένων σκουπιδιών

- Έλεγχος και ρύθμιση του flow - switch

Δ) Εργασίες ανά μήνα

- Έλεγχος στάθμης νερού

- Έλεγχος κινητήρων πύργου ψύξεως

- Αμπερομέτρηση  κινητήρα & αντλιών πύργου

- Έλεγχος στεγανότητας-θορύβων αντλιών ΠΨ

- Έλεγχος διαρροών

Ε) Εβδομαδιαίες εργασίες

- Τοποθέτηση, κάθε εβδομάδα, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας στον Πύργο Ψύξεως, ειδικό χημικό κατά της Νόσου των Λεγεωνάριων.

2. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΨΥΚΤΩΝ (ΜΕ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ) – ΑΝΤΛΙΩΝ  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Α) Εργασίες ανά έτος - πριν την έναρξη θερινής περιόδου (Απρίλιο)

- Απομόνωση & εκκένωση του συμπιεστή από το ψυκτικό υγρό R.22

- Άνοιγμα τάπας & άδειασμα του συμπιεστή από την υπάρχουσα ποσότητα ψυκτελαίου

- Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρου λαδιού

- Έλεγχος ποιότητας λαδιού & πιθανών ευρημάτων

- Κλείσιμο τάπας ψυκτελαίου

- Πλήρωση με την απαιτούμενη ποσότητα ψυκτελαίου

- Δημιουργία κενού

- Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού

- Πλήρωση του συμπιεστή με την απαιτούμενη ποσότητα ψυκτικού υγρού

- Έλεγχος πιέσεων & λειτουργίας συμπιεστών

- Έλεγχος θορύβων & κραδασμών

- Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού

- Ψέκασμα του στοιχείου με ειδικό διάλυμα χημικού υγρού για μικροβιολογικό καθαρισμό

- Ξέπλυμα του condenser με ειδικό πιεστικό μηχάνημα

- Έλεγχος πιθανών φθορών  & διαρροών του στοιχείου

- Έλεγχος έδρασης αξονικών ανεμιστήρων

- Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων

- Εκκίνηση και αμπερομέτρηση.

- Έλεγχος πρεσοστατών HP, OIL P & LP και ρυθμίσεις αυτών

- Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας & ρύθμιση αυτών

- Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας

- Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικού κυκλώματος

- Έλεγχος & ρύθμιση flow switch ψυχρού

- Μανομετρικές μετρήσεις πίεσης κρύου νερού

- Έλεγχος αυτόματου πλήρωσης εγκατάστασης

- Έλεγχος δοχείου διαστολής

- Γενικός έλεγχος εγκατάστασης για πιθανές διαρροές νερού

- Έλεγχος ρελέ εκκινήσεως

- Έλεγχος στεγανότητας-θορύβων αντλιών

- Έλεγχος μανομετρικού αντλιών

- Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος

- Εκκίνηση, έλεγχος  & ρυθμίσεις συμπιεστή

- Αμπερομέτρηση

Β) Εργασίες ανά εξάμηνο

- Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας

- Αμπερομέτρηση

Γ) Εργασίες ανά τρίμηνο

- Έλεγχος πιθανών φθορών  & διαρροών του στοιχείου

- Έλεγχος έδρασης αξονικών ανεμιστήρων

- Έλεγχος πρεσοστατών HP, OIL P & LP και ρυθμίσεις αυτών

- Έλεγχος & ρύθμιση flow switch ψυχρού

- Έλεγχος δοχείου διαστολής

- Έλεγχος ρελέ εκκινήσεως

Δ) Εργασίες ανά μήνα

- Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού

- Έλεγχος πιέσεων & λειτουργίας συμπιεστών

- Έλεγχος θορύβων & κραδασμών

- Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού

- Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων

- Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας & ρύθμιση αυτών

- Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικού κυκλώματος

- Μανομετρικές μετρήσεις πίεσης κρύου νερού

- Έλεγχος αυτόματου πλήρωσης εγκατάστασης

- Γενικός έλεγχος εγκατάστασης για πιθανές διαρροές νερού

- Έλεγχος στεγανότητας-θορύβων αντλιών

- Έλεγχος μανομετρικού αντλιών

- Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος

3. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΨΥΚΤΩΝ (ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ)

Α) Εργασίες ανά έτος -πριν την έναρξη θερινής περιόδου  (Απρίλιο)

- Απομόνωση & εκκένωση του συμπιεστή από το ψυκτικό υγρό R.22

- Άνοιγμα τάπας & άδειασμα του συμπιεστή από την υπάρχουσα ποσότητα ψυκτελαίου

- Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρου λαδιού

- Έλεγχος ποιότητας λαδιού & πιθανών ευρημάτων

- Κλείσιμο τάπας ψυκτελαίου

- Πλήρωση με την απαιτούμενη ποσότητα ψυκτελαίου

- Δημιουργία κενού

- Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού

- Πλήρωση του συμπιεστή με την απαιτούμενη ποσότητα ψυκτικού υγρού

- Έλεγχος πιέσεων & λειτουργίας συμπιεστών

- Έλεγχος θορύβων & κραδασμών

- Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού

- Απομόνωση και εκκένωση του συμπυκνωτή από το νερό

- Άνοιγμα τα καπάκια του συμπυκνωτήΟπτικός έλεγχος αυλών & διαφραγμάτων

- Μηχανικός καθαρισμός των αυλών με τη χρήση κατάλληλης συρματόβουρτσας

- Επαναμοντάρισμα καπακίων και στεγανοποίηση αυτών

- Σύνδεση του συμπυκνωτή με εξωτερική δεξαμενή & αντλία κυκλοφορίας χημικού υγρού

- Πλήρωση δεξαμενής με κατάλληλο χημικό & κυκλοφορία αυτού στον συμπυκνωτή

- Έλεγχος της σύνθεσης του χημικού διαλύματος με ειδική μέτρηση ΡΗ

- Εκκένωση του συμπυκνωτή από το υπάρχον διάλυμα

- Ξέπλυμα με ειδικό αδρανοποιητικό υλικό

- Καθαρισμός φίλτρων νερού

- Επανασύνδεση &πλήρωση του υδρόψυκτου condenser με το κύκλωμα του νερού

- Έλεγχος πρεσοστατών HP, OIL P & LP και ρυθμίσεις αυτών

- Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας & ρύθμιση αυτών

- Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας

- Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικού κυκλώματος

- Έλεγχος & ρύθμιση flow switch ψυχρού

- Μανομετρικές μετρήσεις πίεσης κρύου νερού

- Έλεγχος αυτόματου πλήρωσης εγκατάστασης

- Έλεγχος δοχείου διαστολής

- Γενικός έλεγχος εγκατάστασης για πιθανές διαρροές νερού

- Έλεγχος στεγανότητας-θορύβων αντλιών

- Έλεγχος μανομετρικού αντλιών

- Έλεγχος ρελέ εκκινήσεως

- Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος

- Εκκίνηση, έλεγχος  & ρυθμίσεις συμπιεστή

- Αμπερομέτρηση

Β) Εργασίες ανά εξάμηνο

- Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας

- Αμπερομέτρηση

Γ) Εργασίες ανά τρίμηνο

- Έλεγχος & ρύθμιση flow switch ψυχρού

- Έλεγχος δοχείου διαστολής

- Έλεγχος ρελέ εκκινήσεως

Δ) Εργασίες ανά μήνα

- Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού

- Έλεγχος πιέσεων & λειτουργίας συμπιεστών

- Έλεγχος θορύβων & κραδασμών

- Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού

- Έλεγχος πρεσοστατών HP, OIL P & LP και ρυθμίσεις αυτών

- Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας & ρύθμιση αυτών

- Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικού κυκλώματος

- Μανομετρικές μετρήσεις πίεσης κρύου νερού

- Έλεγχος αυτόματου πλήρωσης εγκατάστασης

- Γενικός έλεγχος εγκατάστασης για πιθανές διαρροές νερού

- Έλεγχος στεγανότητας-θορύβων αντλιών

- Έλεγχος μανομετρικού αντλιών

- Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος

4. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Α) Εργασίες ανά έτος - πριν την έναρξη θερινής περιόδου (Απρίλιο)

- Χημικός & μικροβιολογικός καθαρισμός στοιχείων ψυχρού & θερμού νερού.

- Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων & αποχέτευσης

- Καθαρισμός φίλτρων αέρος

- Έλεγχος στεγανότητας αέρος από θύρες και από καραβόπανα σύνδεσης με αεραγωγούς.

- Λίπανση και έλεγχος εδράνων φυγοκεντρικών ανεμιστήρων.

- Έλεγχος κόμπλερ και αντικατάσταση τακουνάκια, εάν απαιτούνται.

- Έλεγχος εσφεροτριβέων

- Τάνυση & έλεγχος ιμάντων

- Λίπανση κινητήρα

- Ευθυγράμμιση τροχαλιών φυγοκεντρικών ανεμιστήρων & έλεγχος ζυγοστάθμισης.

- Έλεγχος πιθανών διαρροών νερού & αποκατάσταση αυτών.

- Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμού - τριόδων - θερμοστατών

- Αμπερομέτρηση και έλεγχος μονώσεων κινητήρα.

Β) Εργασίες ανά εξάμηνο

- Ευθυγράμμιση τροχαλιών φυγοκεντρικών ανεμιστήρων & έλεγχος ζυγοστάθμισης.

Γ) Εργασίες ανά τρίμηνο

- Λίπανση και έλεγχος εδράνων φυγοκεντρικών ανεμιστήρων.

- Έλεγχος κόμπλερ και αντικατάσταση τακουνάκια, εάν απαιτούνται.

- Τάνυση & έλεγχος ιμάντων

- Λίπανση κινητήρα

- Αμπερομέτρηση και έλεγχος μονώσεων κινητήρα.

Δ) Εργασίες ανά μήνα

- Καθαρισμός φίλτρων αέρος

- Έλεγχος στεγανότητας αέρος από θύρες και από καραβόπανα σύνδεσης με αεραγωγούς

- Έλεγχος εσφεροτριβέων

- Έλεγχος πιθανών διαρροών νερού & αποκατάσταση αυτών

- Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμού - τριόδων - θερμοστατών

5. ΕΤΗΣΙΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (FAN COILS)

Α) Εργασίες ανά έτος - πριν την έναρξη θερινής περιόδου (Απρίλιο)

- Εξάρμωση καλυμμάτων F/C

- Καθαρισμός φίλτρων

- Χημικός & μικροβιολογικός καθαρισμός F/C

- Καθαρισμός φυγοκεντρικών ανεμιστήρων

- Καθαρισμός & απόφραξη λεκάνης συμπυκνωμάτων

- Καθαρισμός αποχέτευσης

- Ηλεκτρολογικός έλεγχος των F/C

- Έλεγχος κινητήρων ανεμιστήρων F/C

- Έλεγχος διακοπτών χειμώνα - θέρους

- Έλεγχος θερμοστατών

- Έλεγχος διακοπτών 3 ταχυτήτων

- Έλεγχος τρίοδων βανών (εάν υπάρχουν)

- Έλεγχος λειτουργίας των μπρασμάν από πιθανές διαρροές

- Έλεγχος λειτουργίας των εξαεριστικών

- Επανασυναρμολόγηση καπακίων

- Παράδοση σε χρήση

Β) Εργασίες ανά εξάμηνο

- Καθαρισμός & απόφραξη λεκάνης συμπυκνωμάτων

- Καθαρισμός αποχέτευσης

- Έλεγχος λειτουργίας των εξαεριστικών

Γ) Εργασίες ανά τρίμηνο

- Έλεγχος κινητήρων ανεμιστήρων F/C

- Έλεγχος λειτουργίας των μπρασμάν από πιθανές διαρροές

Δ. Εργασίες  διμήνου

- Καθαρισμός φίλτρων

Ε) Εργασίες ανά μήνα

- Ηλεκτρολογικός έλεγχος των F/C

- Έλεγχος διακοπτών χειμώνα - θέρους

- Έλεγχος θερμοστατών

- Έλεγχος διακοπτών 3 ταχυτήτων

- Έλεγχος τρίοδων βανών (εάν υπάρχουν)

6. ΕΤΗΣΙΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (SPLIT)

Α) Εργασίες ανά έτος - πριν την έναρξη θερινής περιόδου (Απρίλιο)

- Εξάρμωση καλύμματος εσωτερικής μονάδας

- Χημικός & μικροβιολογικός καθαρισμός στοιχείου εσωτερικού

- Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων & αποχέτευσης

- Καθαρισμός φυγοκεντρικού ανεμιστήρα

- Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτή εξωτερικής μονάδας

- Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός έλεγχος μηχανήματος

- Έλεγχος πιθανόν διαρροών ψυκτικού υγρού & αποκατάστασή τους

- Έλεγχος πιέσεων ψυκτικού υγρού L.P. & H.P.

- Εκκίνηση - γενικός έλεγχος - παράδοση σε χρήση.

- Καθαρισμός φίλτρων.

Β) Εργασίες ανά εξάμηνο

- Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων & αποχέτευσης

Γ) Εργασίες διμήνου

- Καθαρισμός φίλτρων

Δ) Εργασίες ανά μήνα

- Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός έλεγχος μηχανήματος

- Έλεγχος πιθανόν διαρροών ψυκτικού υγρού & αποκατάστασή τους

- Έλεγχος πιέσεων ψυκτικού υγρού L.P. & H.P.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πέραν από τις προγραμματισμένες συντηρήσεις να προβαίνει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών οποτεδήποτε ήθελαν παρουσιασθεί και σε ημέρες αργίας εντός έξι ωρών  από την  ειδοποίηση.

- Τον ανάδοχο βαρύνουν, όλος ο εξοπλισμός που απαιτείται για την συντήρηση του κλιματιστικού συγκροτήματος, τα δε υλικά: ανταλλακτικά, λάδια, ψυκτικό υγρό κλπ, βαρύνουν το Νοσοκομείο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να του χορηγεί, έγκαιρα μετά από σχετική του υπόδειξη (στην περίπτωση που δοθεί προσφορά χωρίς υλικά)

- Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι τυχόν εργοδοτικές εισφορές, καθώς και η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων του.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι αδειούχοι ψυκτικοί Γενικών Εφαρμογών, βάση του Π.Δ. 87/96, ως επίσης να διαθέτουν ικανό αριθμό εξειδικευμένους τεχνικούς αδειούχος ψυκτικούς βάση του Π.Δ.87/96, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

- (Θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού και άδειες θα παραδοθούν στη

- βάση του διαγωνισμού).

- Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε νοσοκομεία (να προσκομιστούν βεβαιώσεις, συμβάσεις).

- Να κατέχουν (η εταιρεία που συμμετέχει)  πιστοποιητικό τήρησης ποιοτικής εγγύησης  ISO 9001:2000, με αντικείμενο την εγκατάσταση,λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων.

- Οι διαγωνιζόμενοι, μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να προσκομίσουν  βεβαίωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών, την οποία μπορούν να πάρουν από την Τεχνική Υπηρεσία,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1Ης Υ.ΠΕ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ